## FOR
|  |  | PROTOCOLO - INSPECCIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | Código interno de formato: CCECC-FOR-IST
Rev: 0
|  |  | Área: | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto:
Cliente: |  |  |  | Protocolo N°:
Lugar/Área: |  |  |  | Contratista:
Fecha de Ejecución: |  |  |  | Contrato N°:
Plano de Referencia: |  |  |  | Facility code:
Tag del equipo: |  |  |  | Disciplina:
Sistema: |  |  |  | Sub sistema:
Estructura: |  |  |  | Hoja:
1. DATOS DEL CABLE :
Tipo de Cable: |  | Conductor de Cobre desnudo de 19 hebras |  | Calibre de Cable: |  |  | 4/0 AWG
2. CHECK LIST DE INSPECCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN |  |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificacion Topografica de la malla del sistema PAT.
2 | El conductor primario (4/0 AWG) es del tamaño y tipo adecuado según los planos.
3 | Profundidad de enterramiento y recorrido del conductor de puesta a tierra según los planos y las especificaciones.
4 | El cable de tierra instalado cumple con especificación y planos.
5 | El cable de aterramiento se encuentra en buen estado.
6 | Los rellenos de la puesta a tierra se efectuaron correctamente.
7 | Las mechas cumplen con las distancias establecidas en los planos y están correctamente conectadas por compresión.
8 | Resistencia a tierra del ánodo del sistema de puesta a tierra comprobada y registrada.
9 | Se realizó la prueba de continuidad del lazo de aterramiento, correctamente.
10 | La resistencia a tierra máxima permitida no debe exceder 5 ohmios. Para los sistemas de puesta a tierra.
11 | Se utilizó tuberia de PVC y abrazadera para subida de aterramiento.
12 | Se utilizó los elementos adecuados para el aterramiento (perno, tuerca, arandela plana y presión, terminal).
13 | Se utilizó terminal Burny, caña larga y caña corta, según especificaciones.
14 | Se conecto a presión el cable y terminal.
15 | Sellado de tubos (herméticos).
Leyenda: C: Conforme NC: No Conforme NA: No Aplica
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | Firma: | Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## 1
|  |  | PROTOCOLO - INSPECCIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | Código interno de formato: CCECC-FOR-IST
Rev: 0
|  |  | Área: | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto: |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE GEOLOGÍA - FASE 6A Y 6B
Cliente: |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  | Protocolo N°: |  |  | LP16255BE-0840-0430-PTC-IST-00002
Lugar/Área: |  | Oficinas de Geologia 1 y Oficinas de Geología 2 |  | Contratista: |  |  | CCECC
Fecha de Ejecución: |  | 2026-04-22 |  | Contrato N°: |  |  | CW2269622
Plano de Referencia: |  | LP15580CE-0840-0430-DWG-00021_REV1-RL01 |  | Facility code: |  |  | 0840 - Geology Facilities
Tag del equipo: |  | No Aplica |  | Disciplina: |  |  | 0430 - Eléctrica
Sistema: |  | No Aplica |  | Sub sistema: |  |  | No Aplica
Estructura: |  | Malla de Tierra Principal |  | Hoja: |  |  | 1 de 3
1. DATOS DEL CABLE :
Tipo de Cable: |  | Conductor de Cobre desnudo de 19 hebras |  | Calibre de Cable: |  |  | 4/0 AWG
2. CHECK LIST DE INSPECCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN |  |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificacion Topografica de la malla del sistema PAT. |  |  |  | ✓ | - | - | -
2 | El conductor primario (4/0 AWG) es del tamaño y tipo adecuado según los planos. |  |  |  | ✓ | - | - | -
3 | Profundidad de enterramiento y recorrido del conductor de puesta a tierra según los planos y las especificaciones. |  |  |  | ✓ | - | - | -
4 | El cable de tierra instalado cumple con especificación y planos. |  |  |  | ✓ | - | - | -
5 | El cable de aterramiento se encuentra en buen estado. |  |  |  | ✓ | - | - | -
6 | Los rellenos de la puesta a tierra se efectuaron correctamente. |  |  |  | ✓ | - | - | -
7 | Las mechas cumplen con las distancias establecidas en los planos y están correctamente conectadas por compresión. |  |  |  | ✓ | - | - | -
8 | Resistencia a tierra del ánodo del sistema de puesta a tierra comprobada y registrada. |  |  |  | - | - | ✓ | -
9 | Se realizó la prueba de continuidad del lazo de aterramiento, correctamente. |  |  |  | - | - | ✓ | La medida de continuidad se realizará cuando se complete la malla
10 | La resistencia a tierra máxima permitida no debe exceder 5 ohmios. Para los sistemas de puesta a tierra. |  |  |  | - | - | ✓ | La medida de resistencia se realizará cuando se compelte la malla
11 | Se utilizó tuberia de PVC y abrazadera para subida de aterramiento. |  |  |  | ✓ | - | - | Los conductores de Cu 2/0 se canalizan por tuberias PVC SCH 40"
12 | Se utilizó los elementos adecuados para el aterramiento (perno, tuerca, arandela plana y presión, terminal). |  |  |  | - | - | ✓ | -
13 | Se utilizó terminal Burny, caña larga y caña corta, según especificaciones. |  |  |  | - | - | ✓ | -
14 | Se conecto a presión el cable y terminal. |  |  |  | - | - | ✓ | -
15 | Sellado de tubos (herméticos). |  |  |  | ✓ | - | - | -
Leyenda: C: Conforme NC: No Conforme NA: No Aplica
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Elemento: Malla de Puesta a Tierra Principal de área de Oficinas de Geología 1 y Oficinas de Geología 2 con conductor de Cobre desnudo 4/0 AWG embebido en cemento conductivo
Descripción de la Actividad: Liberación de malla a tierra principal con conductor de Cobre desnudo 4/0AWG embebido en cemento conductivo y con relleno de topsoil con bentonita al 5%.
Recorrido: Desde el Handhole 0840-HHA-0001, pasando por por los Handhole 0840-HHA-0002 y 0840-HHA-0003 y llegando hasta el poste de alumbrado de Oficinas de Geología 2
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | Firma: | Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:
X