## FOR
|  | PROTOCOLO - RELLENO Y TRATAMIENTO DE MALLA A TIERRA |  |  |  |  | Codigo interno de formato: CCECC-FOR-RTM
Rev: 1
|  | Area: | Calidad |  |  |  | Fecha: 18/05/2026
Proyecto:
Cliente: |  |  | Protocolo N°:
Lugar / Area: |  |  | Contratista:
Fecha de Ejecucion: |  |  | Contrato N°:
Plano de Referencia: |  |  | Facility code:
Tag del Equipo: |  |  | Disciplina:
Sistema: |  |  | Sub sistema:
Estructura: |  |  | Hoja:
1. DATOS DEL CABLE:
Fabricante: |  |  |  | Longitud:
Sección: |  |  |  | Tipo:
Recorrido Desde: |  |  |  | Recorrido Hasta:
2. CHECK LIST DE INSPECCION
ITEM | DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificación del trazo y replanteo del cable enterrado
2 | El topsoil fue cernido y está libre de material suelto y rocas
3 | La volumen del relleno preparado cumple con el 5% de bentonita y el resto de topsoil
4 | Se verificó la compactación de las 2 capas de relleno preparado
5 | Se verificó que el cable enterrado haya sido instalado sin deformaciones o separación de hebras
6 | Se inspeccionó el correcto prensado de las derivaciones de malla a tierra
7 | Se han usado los conectores correctos para los empalmes en las derivaciones
8 | Se verificó la dimensión transversal del cemento conductivo (Solo si aplicara)
9 | Se verificó el correcto fraguado del cemento conductivo antes de continuar con el relleno
10 | Se han dejado las reservas suficientes en derivaciones para las conexiones a equipos y estructuras
11 | Se ha cumplido con la profundidad mínima del cable de tierra (600 mm)
12 | Las actividades de excavación fueron revisadas y verificadas por personal civil especialista
13 | Se verificó la limpieza de la excavación (sin material suelto) y el nivel de fundacion fue verificado y liberado por la supervisión topográfica del cliente
14 | Verificación de la primera sección y segunda sección de relleno preparado (topsoil y bentonita)
15 | Se verifica la profundidad de instalación de la cinta de señalización indicada en la ingeniería del proyecto (300 mm)
16 | Se protegió el cable de tierra con tubería PVC en los cruces de estructuras de concreto
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME NA: NO APLICA
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma |  | Firma | Firma |  |  |  | Firma
Fecha: |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## 1
|  |  | PROTOCOLO - RELLENO Y TRATAMIENTO DE MALLA A TIERRA |  |  |  |  | Codigo interno de formato: CCECC-FOR-RTM
Rev: 0
|  |  | Area: | Calidad |  |  |  | Fecha: 25/03/2026
Proyecto: |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE GEOLOGÍA - FASE 6A Y 6B
Cliente: |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  | Protocolo N°: |  |  | LP16255BE-0840-0430-PTC-RTM-00001
Lugar / Area: |  | Oficinas de Geología 1 y Oficinas de Geología 2 |  | Contratista: |  |  | CCECC
Fecha de Ejecucion: |  | 2026-04-22 |  | Contrato N°: |  |  | CW2269622
Plano de Referencia: |  | LP15580CE-0840-0430-DWG-00021_REV1-RL01 |  | Facility code: |  |  | 0840 - Geology Facilities
Tag del Equipo: |  | No Aplica |  | Disciplina: |  |  | 0430 - Eléctrica
Sistema: |  | No Aplica |  | Sub sistema: |  |  | No Aplica
Estructura: |  | Malla a Tierra Principal |  | Hoja: |  |  | 1 de 3
1. DATOS DEL CABLE:
Fabricante: |  | Celsa |  |  | Longitud: |  |  | 40 mts
Sección: |  | 120mm2 |  |  | Tipo: |  |  | Cobre desnudo
Recorrido Desde: |  | Poste de luminarias PI-03 en Oficina de Geaología 2 |  |  | Recorrido Hasta: |  |  | 0840-HHA-0001
2. CHECK LIST DE INSPECCION
ITEM | DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN |  |  |  | C | NC | NA | COMENTARIO
1 | Verificación del trazo y replanteo del cable enterrado |  |  |  | ✓ | - | - | -
2 | El topsoil fue cernido y está libre de material suelto y rocas |  |  |  | ✓ | - | - | -
3 | La volumen del relleno preparado cumple con el 5% de bentonita y el resto de topsoil |  |  |  | ✓ | - | - | -
4 | Se verificó la compactación de las 2 capas de relleno preparado |  |  |  | ✓ | - | - | -
5 | Se verificó que el cable enterrado haya sido instalado sin deformaciones o separación de hebras |  |  |  | ✓ | - | - | -
6 | Se inspeccionó el correcto prensado de las derivaciones de malla a tierra |  |  |  | ✓ | - | - | -
7 | Se han usado los conectores correctos para los empalmes en las derivaciones |  |  |  | ✓ | - | - | -
8 | Se verificó la dimensión transversal del cemento conductivo (Solo si aplicara) |  |  |  | ✓ | - | - | -
9 | Se verificó el correcto fraguado del cemento conductivo antes de continuar con el relleno |  |  |  | ✓ | - | - | -
10 | Se han dejado las reservas suficientes en derivaciones para las conexiones a equipos y estructuras |  |  |  | ✓ | - | - | Las derivaciones son con conductor Cu desnudo 2/0 AWG (70 mm2)
11 | Se ha cumplido con la profundidad mínima del cable de tierra (600 mm) |  |  |  | ✓ | - | - | -
12 | Verificación de la primera sección y segunda sección de relleno preparado (topsoil y bentonita) |  |  |  | ✓ | - | - | -
13 | Se verifica la profundidad de instalación de la cinta de señalización indicada en la ingeniería del proyecto (300 mm) |  |  |  | ✓ | - | - | -
14 | Se protegió el cable de tierra con tubería PVC en los cruces de estructuras de concreto |  |  |  | - | - | ✓ | -
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME NA: NO APLICA
CONFORME: NO CONFORME:
3. COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Elemento: Relleno de Top Soil para Malla a Tierra
Descripción de la actividad: Liberación de relleno de Top Soil para malla a Tierra en área de Oficina de Geología 1
4. APROBACIÓN :
SUPERVISOR CQC CCECC |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CCECC | SUPERVISOR CQA CBR&Q |  |  |  | SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN CBR&Q
Nombre: |  |  | Nombre: | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma |  |  | Firma | Firma |  |  |  | Firma
Fecha: |  |  | Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:
X